## Abitazioni vent. meccanica
Progetto
Osservazioni
Abitazioni, ventilazione meccanica
Parametro 1: Portata d'aria esterna |  |  | massimo 2.0 punti |  | 0 punti
Parametro 2: Umidità dell'aria interna |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti
Parametro 4: esercizio / manutenzione / funzionalità |  |  | massimo 1.0 punto |  | 0 punti
|  |  |  | Voto | 0
Note kann nicht mehr berechnet werden, wegen Worten Punkte
Parametro 1: Portata d'aria esterna | [8 empty] | massimo 2.0 punti
| Metodo di verifica | - prego scegliere
- prego scegliere
| Punti |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commenti, osservazioni |  | tramite qualità dell'aria
| Verifica tramite qualità dell'aria | Secondo SIA 382/1, cap. 1.7.3, si applicano i seguenti valori medi orari in CO2 per la valutazione della qualità dell'aria: | - | Contenuto di CO2 ≤ 2'000 ppm | - | Contenuto di CO2 ≤ 1'400 ppm risp. RAL3, SIA 382/1 | Contenuto di CO2 ≤ 1'000 ppm risp. RAL2, SIA 382/1 | Contenuto di CO2 ≤ 800 ppm risp. RAL1, SIA 382/1 |  |  | tramite una soluzione compatibile Minergie
tramite le portate d'aria
| Verifica tramite una soluzione compatibile Minergie | Valutazione della soluzione scelta che consente Minergie: |  |  |  | Risanamento compatibile a Minergie, es. ventilazione di base | Compatibile a Minergie senza impianto di immissione/espulsione convenzionale | Compatibile a Minergie con impianto di immissione/espulsione convenzionale
| Verifica tramite le portate d'aria | Portate d'aria di progetto per locale in m3/h: camere da letto, camere: | ≤ 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 45
|  |  |  | ≥ 60 | 60-56 | 55-51 | 50-46
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 2: Umidità dell'aria interna | [8 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| L'uso di materiali che trattengono l'umidità comporta ulteriori 0,25 punti per ognuno (requisiti definiti nella descrizione del parametro). |  | - | Nessuna misura di ventilazione meccanica | Ventilazione naturale | controllo manuale del volume d'aria da parte degli utenti | con sistema di ventilazione regolato in funzione del fabbisogno OPPURE con misure di recupero dell'u-midità | 1) con sistema di ventilazione re-golato in funzione del fabbisogno 2) con misure aggiuntive per il recupero dell'umidità OPPURE con umidificazione attiva
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa | [9 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| Il filtro F7 corrisponde a un filtro ISO ePM 2,5 65% o ISO ePM 1 50%. |  | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 3 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 2 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 1 | AE3 & filtro F7 oppure AE 2 / 1 & classe del filtro indefinita | AE 2 e filtro F7 | AE 1 e filtro F7
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 4: esercizio / manutenzione / funzionalità | [9 empty] | massimo 1.0 punto
| Punti |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commenti, osservazioni
| Requisiti 1-4 | Il soddisfacimento dei singoli requisiti determina il punteggio totale: | 0 -5 | 6 -7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14- 15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[11 empty] | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere
| 1 | Protezione dal gelo |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  | si | si | L'impianto è sempre a pressione uniforme anche con la protezione dal gelo attiva. | Sì, tutti i requisiti inclusa la protezione contro l'inquinamento dael cantiere, sono stati pianificati e implementati oppure è disponibile un certificato Minergie-ECO con implementazione del requisito MNI 1.010. | Le unità di ventilazione sono situate nel locale tecnico e sono accessibili per la manutenzione in qualsiasi momento. | Tutti i requisiti sono stati ben soddisfatti e un'ispezione igienica iniziale è stata fatta da un professionista indipendente oppure è disponibile un certificato Minergie-ECO con implementazione del requisito MNI 1.040.
| 2 | Pulizia e protezione dei componenti di distribuzione dell'aria (secondo direttive SITC VA104-1 "Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte") |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  | no | parzialmente | La protezione dal gelo genera una differenza di pressione rispetto all'esterno, ad esempio una sotto-pressione. | Sì, tutti i requisiti sono stati pianificati e implementati. | Le unità di ventilazione sono accessibili dall'esterno dell'unità di utilizzo, ad esempio dalle scale. | I requisiti sull'igiene sono soddisfatti e un controllo igienico è stato effettuato da un professionista indipendente.
| 3 | Accessibilità ai componenti |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  |  | no | Nessuna indicazione | Parzialmente, non tutti gli aspetti hanno potuto essere realizzati. | L'accesso alle unità di ventilazione avviene attraverso l'appartamento o dal tetto piano. | Una parte delle misure igieniche non ha potuto essere implementata. La protezione degli impianti di aerazione in cantiere è stata implementata.
| 4 | Ispezione igienica iniziale degli impianti di aerazione (secondo catalogo dei requisiti Minergie-ECO (110.02), versione attuale) |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 | [5 empty] | Nessuna indicazione o non soddisfatto. | L'accesso alle unità di ventilazione è difficoltoso e possibile solo con una scala o un ponteggio. | Le misure igieniche non hanno potuto essere implementate. L'esecuzione è stata realizzata secondo i requisiti costruttivi delle direttive VA 104-1.
[15 empty] | Nessuna indicazione o non soddisfatto. | Nessuna indicazione o non soddisfatto.
[7 empty] | Punti valutazione: | 0
|  | È disponibile un contratto di manutenzione e/o un monitoraggio da remoto come verifica? |  |  |  |  | - prego scegliere
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Autore/autrice (nome, azienda, telefono, e-mail)
Data

## Abitazioni vent. naturale
Progetto
Osservazioni
Abitazioni, ventilazione naturale
Parametro 1: Portata d'aria esterna |  |  | massimo 2.0 punti |  | 0.33 punti
Paramtero 2: Umidità dell'aria interna |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti | [6 empty] | Sind die auswählbaren Möglichkeiten für die roten noch korrekt??
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti
Parametro 4: Esercizio / manutenzione / funzionalità |  |  | massimo 1.0 punto |  | 0 punti
|  |  |  | Voto | 0.33
Parametro 1: Portata d'aria esterna | [9 empty] | massimo 2.0 punti
| Punti |  | 0.33 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commenti, osservazioni
| Requisiti 1-5 | Il soddisfacimento dei singoli requisiti determina il punteggio totale: |  | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | n/a
| 1 | Le dimensioni e la disposizione delle aperture di ventilazione (ad es. finestre) sono conformi ai requisiti della norma SIA 180, sezione 5.2.3.4. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0 |  |  |  | - prego scegliere | - prego scegliere
| 2 | Impianti di aspirazione in bagni e WC: l'edificio dispone di un impianto dotato di un sistema di controllo della CO2 o dell'umidità e un interruttore della luce e/o timer (abitazioni senza locali umidi ciechi soddisfano questo criterio). |  |  |  |  | - prego scegliere | 0 |  |  | Auswahl | si | si
| 3 | L'edificio dispone di elementi per il passaggio d'aria esterna adeguati, come EIPA o ventole di qualità superiore. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0 |  |  |  | no | parzialmente
| 4 | È disponibile un accordo sull'utilizzo. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0 |  |  |  |  | no
| 5 | Le cappe di aspirazione sono controllate tramite un'apertura automatica di una finestra o con un sistema equivalente. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0
[7 empty] | Punti valutazione: | 0
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0.33 punti
Parametro 2: Umidità dell'aria interna | [9 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| L'uso di materiali che trattengono l'umidità comporta ulteriori 0,25 punti per ognuno (requisiti definiti nella descrizione del parametro). |  | - | Nessuna misura di ventilazione meccanica | Ventilazione naturale | controllo manuale del volume d'aria da parte degli utenti | con sistema di ventilazione regolato in funzione del fabbisogno OPPURE con misure di recupero dell'u-midità | 1) con sistema di ventilazione re-golato in funzione del fabbisogno 2) con misure aggiuntive per il recupero dell'umidità OPPURE con umidificazione attiva
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa | [9 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| Il filtro F7 corrisponde a un filtro ISO ePM 2,5 65% o ISO ePM 1 50%. |  | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 3 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 2 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 1 | AE3 & filtro F7 oppure AE 2 / 1 & classe del filtro indefinita | AE 2 e filtro F7 | AE 1 e filtro F7
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 4: Esercizio / manutenzione / funzionalità | [9 empty] | massimo 1.0 punto
| Punti |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commenti, osservazioni |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Requisiti 1-4 | Il soddisfacimento dei singoli requisiti determina il punteggio totale: | 0 -4 | 5 -7 | 8 - 10 | 11 -13 | 14 - 16 | 17- 20 | [5 empty] | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere
[7 empty] | x | [6 empty] | I filtri e le griglie anti-insetti sono facilmente accessibili dall'interno e sono rimovibili senza necessità di attrezzi speciali. | I filtri e i ventilatori EIPA sono facilmente accessibili, le condotte hanno aperture per la pulizia e sono attuate le misure igieniche secondo le direttive VA 104-01. | Combinazione estrazione/ricircolo con afflusso d’aria di compensazione automatico | È disponibile un contratto di manutenzione per l'intero sistema, compresa la manutenzione degli EIPA.
| 1 | Accessibilità al filtro e alla griglia anti-insetti degli EIPA o per elementi per il passaggio dell'aria esterna |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 | [5 empty] | I filtri e le griglie anti-insetti sono accessibili dall'interno e sono rimovibili. | I filtri e i ventilatori EIPA sono facilmente accessibili, le condotte hanno aperture per la pulizia. | Cappe ad aria espulsa con interruttore di contatto sulla finestra | È disponibile un contratto di manutenzione per gli impianti di aspirazione.
| 2 | Accessibilità alle condotte dell'aria di aspirazione e ai filtri dei sistemi di aspirazione dell'aria |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 | [5 empty] | I filtri sono accessibili dall'interno, le griglie anti-insetti sono accessibili dall'esterno con misure di sicurezza. | I filtri e i ventilatori EIPA sono facilmente accessibili. | Cappa d’aspirazione ad aria di ricircolo | È disponibile un'istruzione alla manutenzione per il custode.
| 3 | Emissioni della zona cottura |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 | [5 empty] | Accesso solo dalla facciata esterna o dal tetto inclinato. | I filtri e i ventilatori EIPA sono accessibili, le condotte EIPA sono lunghe. | Cappe ad aria espulsa senza misure per l’afflusso d’aria di compensazione | Sono disponibili filtri sufficienti per la sostituzione periodica negli impianti di aspirazione e EIPA.
| 4 | Esercizio corretto della ventilazione (responsabilità, intervallo) |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 | [5 empty] | Nessuna indicazione o nessuna accessibilità | Nessuna indicazione | Cappe ad aria espulsa senza misure per l’afflusso d’aria di compensazione con focolari | Nessuna indicazione
[7 empty] | Punti valutazione: | 0
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Autore/autrice (nome, azienda, telefono, e-mail)
Data

## Ed. funzionali vent. meccanica
Progetto
Osservazioni
Edifici funzionali, ventilazione meccanica
Parametro 1: Portata d'aria esterna |  |  | massimo 2.0 punti |  | 0 punti
Paramtero 2: Umidità dell'aria interna |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti
Parametro 4: Esercizio / manutenzione / funzionalità |  |  | massimo 1.0 punto |  | 0 punti
|  |  |  | Voto | 0
Parametro 1: Portata d'aria esterna | [9 empty] | massimo 2.0 punti
| Metodo di verifica | - prego scegliere
- prego scegliere
| Punti |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commenti, osservazioni |  | tramite qualità dell'aria
| Verifica tramite qualità dell'aria | Secondo SIA 382/1, cap. 1.7.3, si applicano i seguenti valori medi orari in CO2 per la valutazione della qualità dell'aria: | - | Contenuto di CO2 ≤ 2'000 ppm | - | Contenuto di CO2 ≤ 1'400 ppm risp. RAL3, SIA 382/1 | Contenuto di CO2 ≤ 1'000 ppm risp. RAL2, SIA 382/1 | Contenuto di CO2 ≤ 800 ppm risp. RAL1, SIA 382/1 |  |  | tramite una soluzione compatibile Minergie
tramite le portate d'aria
| Verifica tramite una soluzione compatibile Minergie | Valutazione della soluzione scelta che consente Minergie: | - | - | - | Risanamento compatibile a Minergie, es. ventilazione di base | Compatibile a Minergie senza impianto di immissione/espulsione convenzionale | Compatibile a Minergie con impianto di immissione/espulsione convenzionale
- prego scegliere
| Verifica tramite le portate d'aria | Portate d'aria di progetto per persona in m3/h nelle sale comuni; è raccomandata la classe RAL 3, SIA 382/1: | - | - | - | - | - | - |  |  | Amministrazione | ≤ 14 | 15 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 - 36 | 37 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | ≥ 60
|  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | Scuole | ≤ 10 | 11 - 13 | 14 - 16 | 17 - 20 | 21 - 25 | 26 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | ≥ 50
- prego scegliere
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 2: Umidità dell'aria interna | [9 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| L'uso di materiali che trattengono l'umidità comporta ulteriori 0,25 punti per ognuno (requisiti definiti nella descrizione del parametro). |  | - | Nessuna misura di ventilazione meccanica | Ventilazione naturale | controllo manuale del volume d'aria da parte degli utenti | con sistema di ventilazione regolato in funzione del fabbisogno OPPURE con misure di recupero dell'u-midità | 1) con sistema di ventilazione re-golato in funzione del fabbisogno 2) con misure aggiuntive per il recupero dell'umidità OPPURE con umidificazione attiva
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa | [9 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| Il filtro F7 corrisponde a un filtro ISO ePM 2,5 65% o ISO ePM 1 50%. |  | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 3 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 2 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 1 | AE3 & filtro F7 oppure AE 2 / 1 & classe del filtro indefinita | AE 2 e filtro F7 | AE 1 e filtro F7
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 4: esercizio / manutenzione / funzionalità | [9 empty] | massimo 1.0 punto |  |  | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere
[13 empty] | L'impianto è sempre a pressione uniforme anche con la protezione dal gelo attiva. | Sì, tutti i requisiti inclusa la protezione contro l'inquinamento dael cantiere, sono stati pianificati e implementati oppure è disponibile un certificato Minergie-ECO con implementazione del requisito MNI 1.010. | Le unità di ventilazione sono situate nel locale tecnico e sono accessibili per la manutenzione in qualsiasi momento. | Tutti i requisiti sono stati ben soddisfatti e un'ispezione igienica iniziale è stata fatta da un professionista indipendente oppure è disponibile un certificato Minergie-ECO con implementazione del requisito MNI 1.040.
| Punti |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commenti, osservazioni |  |  |  | La protezione dal gelo genera una differenza di pressione rispetto all'esterno, ad esempio una sotto-pressione. | Sì, tutti i requisiti sono stati pianificati e implementati. | Le unità di ventilazione sono accessibili dall'esterno dell'unità di utilizzo, ad esempio dalle scale. | I requisiti sull'igiene sono soddisfatti e un controllo igienico è stato effettuato da un professionista indipendente.
| Requisiti 1-4 | Il soddisfacimento dei singoli requisiti determina il punteggio totale: | 0 -5 | 6 -7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14- 15 |  |  | - prego scegliere |  | Nessuna indicazione | Parzialmente, non tutti gli aspetti hanno potuto essere realizzati. | L'accesso alle unità di ventilazione avviene attraverso l'appartamento o dal tetto piano. | Una parte delle misure igieniche non ha potuto essere implementata. La protezione degli impianti di aerazione in cantiere è stata implementata.
[11 empty] | si | si |  | Nessuna indicazione o non soddisfatto. | L'accesso alle unità di ventilazione è difficoltoso e possibile solo con una scala o un ponteggio. | Le misure igieniche non hanno potuto essere implementate. L'esecuzione è stata realizzata secondo i requisiti costruttivi delle direttive VA 104-1.
| 1 | Protezione dal gelo |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  | no | parzialmente |  |  | Nessuna indicazione o non soddisfatto. | Nessuna indicazione o non soddisfatto.
| 2 | Pulizia e protezione dei componenti di distribuzione dell'aria (secondo direttive SITC VA104-1 "Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte") |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  |  | no
| 3 | Accessibilità ai componenti |  | - prego scegliere |  |  |  | 0
| 4 | Ispezione igienica iniziale degli impianti di aerazione (secondo catalogo dei requisiti Minergie-ECO (110.02), versione attuale) |  | - prego scegliere |  |  |  | 0
[7 empty] | Punti valutazione: | 0
|  | È disponibile un contratto di manutenzione e/o un monitoraggio da remoto come verifica? |  |  |  |  | - prego scegliere
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Autore/autrice (nome, azienda, telefono, e-mail)
Data

## Ed. funzionali vent. naturale
Progetto
Osservazioni
Edifici funzionali, ventilazione naturale
Parametro 1: Portata d'aria esterna |  |  | massimo 2.0 punti |  | 0.33 punti
Paramtero 2: Umidità dell'aria interna |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa |  |  | massimo 1.5 punti |  | 0 punti
Parametro 4: Esercizio / manutenzione / funzionalità |  |  | massimo 1.0 punto |  | 0 punti
|  |  |  | Voto | 0.33
Parametro 1: Portata d'aria esterna | [9 empty] | massimo 2.0 punti
| Punti |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | Commenti, osservazioni
| Requisiti 1-5 | Il soddisfacimento dei singoli requisiti determina il punteggio totale: | 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 | n/a |  |  | - prego scegliere | - prego scegliere |  | scegliere | si |  | no
| 1 | Le dimensioni e la disposizione delle aperture di ventilazione (ad es. finestre) sono conformi ai requisiti della norma SIA 180, sezione 5.2.3.4. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0 |  |  | si | si |  | scegliere | scegliere |  | scegliere
| 2 | Impianti di aspirazione ad es. nei WC: l'edificio dispone di un impianto dotato di un sistema di un interruttore della luce e/o timer (i servizi igienici esterni o zone umide soddisfano il criterio). |  |  |  |  | - prego scegliere | 0 |  |  | no | parzialmente |  | si | no |  | si
| 3 | L'edificio dispone di elementi per il passaggio d'aria esterna adeguati, come EIPA o ventole di qualità superiore. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0 |  |  |  | no |  | no |  |  | no
| 4 | È disponibile un accordo sull'utilizzo. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0
| 5 | Sono utilizzati dispositivi di misurazione per visualizzare e registrare la qualità dell'aria nei locali. |  |  |  |  | - prego scegliere | 0
[7 empty] | Punti valutazione: | 0
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0.33 punti
Parametro 2: Umidità dell'aria interna | [9 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| L'uso di materiali che trattengono l'umidità comporta ulteriori 0,25 punti per ognuno (requisiti definiti nella descrizione del parametro). |  | - | Nessuna misura di ventilazione meccanica | Ventilazione naturale | controllo manuale del volume d'aria da parte degli utenti | con sistema di ventilazione regolato in funzione del fabbisogno OPPURE con misure di recupero dell'u-midità | 1) con sistema di ventilazione re-golato in funzione del fabbisogno 2) con misure aggiuntive per il recupero dell'umidità OPPURE con umidificazione attiva
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 3: Qualità dell'aria immessa | [9 empty] | massimo 1.5 punti
| Punti |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | Commenti, osservazioni
| Il filtro F7 corrisponde a un filtro ISO ePM 2,5 65% o ISO ePM 1 50%. |  | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 3 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 2 | Come l'aria esterna, qualità dell'aria esterna AE 1 | AE3 & filtro F7 oppure AE 2 / 1 & classe del filtro indefinita | AE 2 e filtro F7 | AE 1 e filtro F7
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Parametro 4: esercizio / manutenzione / funzionalità | [9 empty] | massimo 1.0 punto
| Punti |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | Commenti, osservazioni
| Requisiti 1-4 | Il soddisfacimento dei singoli requisiti determina il punteggio totale: | 0 -5 | 6 -8 | 9 - 11 | 12 -14 | 15 - 17 | 18- 20 |  |  |  |  | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere | - prego scegliere
[7 empty] | x | [5 empty] | I filtri e le griglie anti-insetti sono facilmente accessibili dall'interno e sono rimovibili senza necessità di attrezzi speciali. | I filtri e i ventilatori EIPA sono facilmente accessibili, le condotte hanno aperture per la pulizia e sono attuate le misure igieniche secondo le direttive VA 104-01. | Tutte le aperture per la ventilazione che devono essere aperte per il corretto funzionamento sono protette dalle intemperie e dalle effrazioni. | È disponibile un contratto di manutenzione per l'intero sistema, compresa la manutenzione degli EIPA.
| 1 | Accessibilità al filtro e alla griglia anti-insetti degli EIPA o per elementi per il passaggio dell'aria esterna |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  |  |  | I filtri e le griglie anti-insetti sono accessibili dall'interno e sono rimovibili. | I filtri e i ventilatori EIPA sono facilmente accessibili, le condotte hanno aperture per la pulizia. | Alcune aperture per la ventilazione che devono essere aperte per il corretto funzionamento sono protette dalle intemperie e a prova di scasso. | È disponibile un contratto di manutenzione per gli impianti di aspirazione.
| 2 | Accessibilità alle condotte dell'aria di aspirazione e ai filtri dei sistemi di aspirazione dell'aria |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  |  |  | I filtri sono accessibili dall'interno, le griglie anti-insetti sono accessibili dall'esterno con misure di sicurezza. | I filtri e i ventilatori EIPA sono facilmente accessibili. | Le aperture necessarie per la ventilazione sono a prova di scasso. | È disponibile un'istruzione alla manutenzione per il custode.
| 3 | Protezione contro le effrazioni e le intemperie quando le aperture non sono chiuse (ad es. finestre) |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Accesso solo dalla facciata esterna o dal tetto inclinato. | I filtri e i ventilatori EIPA sono accessibili, le condotte EIPA sono lunghe. | Le aperture necessarie per la ventilazione sono protette dalle intemperie. | Sono disponibili filtri sufficienti per la sostituzione periodica negli impianti di aspirazione e EIPA.
| 4 | Esercizio corretto della ventilazione |  | - prego scegliere |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nessuna indicazione o nessuna accessibilità | Nessuna indicazione | Le aperture necessarie per la ventilazione non sono né protette dalle intemperie, né a prova di scasso. | Nessuna indicazione
[7 empty] | Punti valutazione: | 0
| Risultato della valutazione | [6 empty] | 0 punti
Autore/autrice (nome, azienda, telefono, e-mail)
Data